自備變電所竣工檢查表（填寫範例）

檢查日期:中華民國 __98____年__07__月__28____日

檢查人員:(電機技師)_王一二電機技師_____________________________________
施工單位:(承 裝 業)_丙丁工程公司_______________________________________

用戶簽章:______________________________________________________________
變電所名稱：_甲乙變電所_______________ 所屬區營業處：_ 新竹區營業處______
工程範圍：69KV/11.4KV主變壓器、69KV 側開關、斷路器、避雷器、控制盤、保護
電驛、CT、PT、11.4KV 主盤斷路器、控制盤、保護電驛、CT、PT及所內用電設備等。

竣工檢查紀錄 （適合事項在□內，符合者打ˇ，不符合者打×）
一、一般配置:
1.一次側:相間距V，導線規範V，導線連接V。
2.二次側:相間距V，導線規範V，導線連接V。
3.機器設備相關位置正確V。
二、變壓器:
1. 冷卻風扇:電源電壓V，電源導線及過電流保護選用V。自動啟動、停止溫度設定V，手動啟動、停止V。
2. 溫度計及油面計:溫度計指示V，輔助接點V，油位指示V。
3. 保護裝置:突壓電驛V，釋壓電驛V，低油面警報電驛V，過溫警報電驛V，警報系統接線V。
4. 氮封裝置:氮氣壓力V，呼吸器V，壓力表及警報裝置V，氮氣分析V。
5. B.C.T.:二次側接線無誤V，比值選用V，極性V，短接裝置V，接地裝置V，控制電纜選用V。
6. 分接頭選擇:一次分接頭選擇V，二次分接頭選擇V。
7. 檢驗報告:有V無□、合格V。
8. 其他:Arcing horn距離V，外殼接地V，中性點接地V，外殼情形(漏油、生銹、破損) V。
三、有載分接頭切換裝置:
1. 分接頭切換機構:DC電源□，AC電源V，馬達電源V，各表示燈V，照明燈V，電熱器V， 軸封裝置V，切換器油箱及呼吸器V，驅動部分潤滑油V，各斷路器或保險絲之額定V，各電磁開關V。
2. 手動控制:手動升降壓V，電動升降壓V，分接頭指示器V，計數器V，上下極限開關V，閉鎖開關V，馬達始動情形V，馬達制動情形V。
3. 自動控制:電壓調整電驛V，昇壓動作V，降壓動作V，變動幅度標置V，基準電壓標置V，線路補償器極性開關V，線路補償器之xy電驛標置值V，線路補償器用CT接線V，PT電源極性與相序V。
4. 檢驗報告:有V無□、合格V。
四、斷路器及馬達操作之空斷開關
1. 控制箱機件情況:DC電源及接線V，AC電源及接線V，電源導線及熔絲選用V，馬達及制動器V，空氣壓縮機及氣壓□，彈簧情形V，HeaterV，輔助接觸V，X、Y等輔助電驛V，有無照標準圖面接線及編號V，潤滑油及生銹V。
2. 控制情況:電動閉跳V，配電盤手動控制V，保護跳脫V，現場手動閉跳V，Trip Free裝置V，表示燈指示V，開閉表示器V，各項警報器V。
3. BCT:二次側接線V，比值選用V，極性及接法V，短接裝置V，控制電纜選用V
4. 其他:套管油面計□，套管放電間隙□，昇降或移動裝置□，基礎及基礎螺絲V，外殼情形(漏油、生銹) V，接地管□。
5. 斷路器檢驗報告:有V無□、合格V。
五、空斷開關、分段開關及電力熔絲:
1.空斷開關:空斷開關操作機件V，各相接觸V，操作架接地V，附屬接地開關V。
2.分段開關:各相接觸□，操作情況□，操作桿□。
3.電力熔絲:廠牌編號V，熔絲備品V，操作方便V。
4.檢驗報告:有V無□，合格V。
六、電流變成器及電壓變成器:
1.接線:一次側接線V，二次側接線方式及接線箱V，極性V，控制電纜選用V。
2.容量與負載配合V，比值選用V。
3.外殼情況 (漏油、生銹) V。
4.檢驗報告:有V無□，合格V。
七、氣封開關設備：
  1. 操作箱情況：DC電源及接線V，AC電源及接線□，電源導線及熔絲選用V，馬達及制動器V，空氣壓縮機及氣壓V，彈簧情形V，濕控開關、電熱器V，補助接點V，計數器V，CB、DS及ES表示燈V，故障指示器V，緊急跳脫裝置V，各種互鎖裝置V。
  2. 操作情況：CB手動、電動跳脫試驗V，DS手動、電動試驗V，ES手動、電動試驗V，手動、電動閉合試驗V，自由跳脫試驗V，表示燈指示V，開閉指示器V，各項警報器V。
  3. 變比器：比流器接線V，比壓器接線V。
  4. 六氟化硫氣體：含水量V，露點測試V，洩漏試驗V，壓力警報V，閉鎖警報V。
  5. 其他:防塵、防濕氣及防水V，焊接、墊圈及管路V，機構箱蓋V，基礎及基礎螺絲V，外殼情形 (漏油、生銹) V，接地裝置V。
  6. 開關設備檢驗報告:有V無□、合格V。
八、控制盤、電驛與電表:
1. 電源:DC電源V，AC電源□，電源熔絲及導線選用V。
2. 控制開關:操作標示及信號燈V，操作情形V，接線V。
3. 電驛:標置V，動作表示及警報V，方向性□，特性試驗報告V，跳脫試驗報告V，接線試驗報告□。
4. 電表:刻度V，指示V，接線V，切換開關V，試驗報告有V無□，合格V。
5. 盤內配線及控制電纜:導線選用V，電纜選用V，絕緣V，編號及掛牌V，有無竣工接線圖V。
九、蓄電池及充電機:
蓄電池:AH額定V，DC電壓V，導線選用V。
充電機:額定電壓、電流V，導線選用V，開關及熔絲選用V，熔絲備品V，Floating Charge情況V，保護設備良否V。
十、電容器:
接線V，開關設備V，熔絲V，自動控制設備及標置V，人員安全設備V，檢驗報告有V無□，合格V。
十一、接地系統及避雷裝置:
接地系統:接地電阻值V，機器設備接地V，屋內機器設備之接地與屋外地網之連接V，接地網竣工圖V。
避雷裝置:避雷器接地V，架空避雷管及架空接地線之接地V，架空接地線配置V。避雷器檢驗報告有V無□，合格V。
十二、所內變壓器:
1.容量V，一、二次電壓V，一次熔絲切斷器熔絲選用V，裝設位置V。
2.開關及導線:開關及熔絲選用V，導線選用V，開關箱配線V。
3.外燈照明適當V，裝置位置V。
十三、通訊設備:
調度電話V，防情電話V。
十四、其他:
1.安全隔離設備V。
2.圖面、資料及特殊設備之操作維護說明V。
3.操作機件安全鎖V，機器號碼牌V。
十五、現場裝置與設計資料或有關規定不符項目檢討說明:
1.22.8KV FEEDER 5 CB 原設計25KV 600A 10KA，現場實際裝用25KV 600A 12.5KA，不影響用電安全。
2.22.8KV FEEDER 6 電纜原設計 1C 25KV XLPE 200mm2×4，現場實際裝用1C 25KV XLPE 250mm2×4，不影響用電安全，保護設備亦無須更動。
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.